
Aanleg Geberit Mepla waterleidingsysteem

0. Aanleg waterleidingsysteem
Verbindingswijze:
· Persfitting,  handperstang of elektrische perstang
Algemeen:
· Het leidingsysteem dient te worden geïnstalleerd volgens de voorschriften van de fabrikant, geldende normen en richtlijnen.
Bevestigingswijze:
· [bookmark: _Hlk132644941]Beugelafstand voor verticale en horizontale leidingen bedraagt 1 tot 2,5 meter afhankelijk van de toe te passen diameter. Voor Mepla buizen die op een betonnen vloer of in een afwerklaag ingestort worden, geldt een maximale bevestigingsafstand van 80 cm.
· Er dient rekening gehouden te worden met expansie van de leidingen. De leidingen dienen te worden aangebracht volgens de voorschriften van de fabrikant.
· De leidingen dienen gebeugeld te worden met de daarvoor bestemde beugels.
Bescherming:
· De leidingen mogen in de betonvloer of afwerkvloer/wanden ingestort/verwerkt worden, mits conform de norm en algemene richtlijnen voorzien van een mantelbuis of isolatie. Er dient rekening gehouden te worden met uitzetting van de leidingen.
· De aluminium laag bij de kopse kant van de Mepla systeembuizen (de leidingeinden bij de fittingen) moeten worden beschermd tegen corrosieve externe invloeden. Dit kan door het aanbrengen van vulkaniserende tape.
Verwerking:
· Buis afsnijden met buissnijder of doorsnijden met buisschaar en ontbramen met afbraam- en kalibreerdoorn.
· Bij het monteren van fitting in buis geen vet gebruiken.
· Er dient gebruik gemaakt te worden van door fabrikant goedgekeurd gereedschap.

1. Waterleidingsysteem
Fabrikaat: Geberit 
Materiaal: 
· Mepla buis, PE-RT II, aluminium, PE-RT II 
· Mepla fittingen, PVDF, brons en messing met een O-ring van EPDM
Afmeting: 16x2,25 \ 20x2,5 \ 26x3,0 \ 32x3,0 \ 40x3,5 \ 50x4,0 \ 63x4,5 \ 75x4,7mm
Kleur:  RAL 9011, zwart
Uitvoering: Volgens voorschriften fabrikant, Geberit 
Productgarantie: 10 jaar na oplevering.
Hulpstukken:
· Koppelingen
· T-stukken
· Bochten
· Verlopen
· Overgangen
· Muurplaten

2. Toepassing
· Alle inpandige drinkwaterinstallaties (koud en warm tapwater)
· CV / koeling
· Conform meest recente toepassingsoverzicht Geberit
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