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0. AANLEG PLUVIA HEMELWATERAFVOERSYSTEEM
Algemeen:
Het Pluvia hemelwaterafvoersysteem is een volvullings hemelwaterafvoersysteem. Het werkt op basis van onderdruk welke wordt opgewekt als gevolg van hoogteverschil.
Dakafvoertrechter:
Als dakafvoertrechter kan gekozen worden voor type 12 en/of 25 l/s, afhankelijk van de berekening.
	Verbindingsmethode:
· Trekvaste verbinding: spiegellas methode, elektrolasmof en/of thermomof. Alleen in de standleiding zijn expansiemoffen toegestaan.
Bevestigingswijze:
· Beugelafstand voor de leidingen zonder halfschalen, horizontaal:
diameter ≤ d 75 mm = 0,80 meter
diameter ≥ d 90 mm = 10 x d, max. 2 meter
· Beugelafstand voor verticale leidingen: 15 x d.
· Er dient rekening gehouden te worden met de expansiekrachten en eventuele lengteverschillen door expansie van de leidingen.
De leidingen dienen te worden aangebracht volgens de voorschriften van de fabrikant.
	Pluviafix voor beugeling van lange leidingen (b.v. langer dan ca. 50 meter)
· Bij lange leidinglengtes kan er gebruik worden gemaakt van een draagbuisprofiel. Deze vangt de expansiekrachten van de leiding geheel op. Het draagbuisprofiel heeft een lengte van 5 meter en wordt onderling gekoppeld door middel van koppelstukken.
Het draagbuisprofiel wordt om de 2,5 meter bevestigd aan de bouwkundige constructie. De leiding dient bevestigd te worden volgens de opgegeven beugelafstanden. Om de 5 meter of bij ieder T-stuk dient een vastpunt te worden aangebracht om de expansiekrachten op te vangen middels het toepassen van een elektrolasband tussen de beugel en de leiding. Via aan het profiel gefixeerde beugels kunnen vaste en glijpunten worden uitgevoerd. 
Beschermingswijze:
· Gepaste maatregelen tegen condensvorming aanbrengen.
· Mantelbuis bij doorvoer bouwkundig constructie:
lengte tenminste gelijk aan de totale dikte van de bouwkundige constructie.
Bevestiging:
· De leidingen dienen gebeugeld te worden met de daarvoor bestemde beugels met een bevestiging van minimaal M10 en groter.
Verbindingswijze:
· Spiegellasverbindingen van 40 t/m 63 mm mogen uit de hand worden gemaakt, men dient hierbij ná de drukloze opwarmprocedure de benodigde druk op de verbinding uit te oefenen.
· Spiegellasverbindingen van 40 t/m 63 mm mógen en spiegellasverbindingen van 75 t/m 315 mm móeten met een spiegellasmachine gemaakt worden. Deze machine moet een schaalverdeling hebben om ná de drukloze opwarmprocedure de benodigde druk op de verbinding te kunnen zetten.
· Electrolassen moeten worden gemaakt met een elektrisch lasapparaat ESG 3 of ESG light conform de Geberit voorschriften. 

Verwerkingswijze:
· Indien leidingen niet met een buissnijder worden ingekort, dienen de snijvlakken van de leiding aan de binnenzijde voor het lassen te worden ontbraamt.
Opmerking:
· De horizontale leidingen mogen waterpas worden aangelegd.


1. GEBERIT PE MATERIALEN VOOR PLUVIA SYSTEEM
Fabrikaat	: Geberit
Materiaal	: Geberit PE80
Afmeting	: 40x3 \ 50x3 \ 56x3 \ 63x3 \ 75x3 \ 90x3,5 \ 110x4,3 \ 125x4,9 \ 160x6,2 \ 200x6,2 \ 200x7,7 \ 250x7,8 \ 250x9,7 \ 315x9,8 \ 315x12,2
Kleur (RAL)	: 9011, zwart
Uitvoering	: Volgens voorschriften fabrikant, Geberit
Garantie	: 10 jaar na oplevering*
Hulpstukken:
· Pluviatrechter (afhankelijk van constructie) type 359.1xx.00.1
· T-stukken onder 45º graden
· Bochten 45º graden
· Bochten 90º graden (geen 88,5º graden), alleen onder de Pluviatrechters
· Verloopstukken
· Halfschalen
· Expansiestukken, alleen in de standleidingen
· Elektrolasmoffen
· Thermomoffen.

Toebehoren:
· Bevestigingsmiddelen.

Toepassing:
· Inpandige hemelwaterafvoer (NEN3215 – NTR 3216)
· Noodhemelwaterafvoer (NEN-EN 1991-1-3+C1/NB - NPR 6703)

* Aanvulling garantie
Het Geberit Pluviasysteem moet eindigen op een ontlastvoorziening. De ontlastvoorziening dient aangesloten te zijn op een grondleiding conform NEN 3215, eventueel met toepassing van de voorschriften in hoofdstuk 12 van de NTR 3216 en de gemeentelijke verordening. 

Het Geberit Pluviasysteem is door Geberit berekend en door de installateur uitgevoerd overeenkomstig het door Geberit gemaakte installatieontwerp en conform de Geberit
installatievoorschriften. 

Het gehele Geberit Pluvia systeem moet uitgevoerd worden met door Geberit geleverde en gemerkte buizen, hulpstukken en montagemateriaal. Tevens dient de gehele installatie aangelegd en uitgevoerd te worden overeenkomstig de Geberit montage- en installatievoorschriften onder andere vervat of genoemd in de laatst geldende versie van het Geberit Technisch handboek.

Betreffende het gehele Geberit Pluviasysteem moet door Geberit voor een periode van 10 jaar een schriftelijke garantieverklaring worden afgegeven inzake de correcte hydraulische werking van het systeem en de toegepaste producten van Geberit.
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